## Outil calcul LSI RSI PSI
Outil pour calculer l'indice de saturation de Langelier (LSI), l'indice de stabilité de Ryznar (RSI) et l’indice d’écaillage de Puckorius (PSI)
Entrez vos valeurs dans les champs verts
[6 empty] | validation des champs remplis |  | Choix | Unité | Conversion
| pH |  |  | 8.2 |  | 1 |  | Température en °F | °F | 8
| Température en °C |  | € | 8 | °C | 1 |  | Température en °C | °C
| Dureté calcique en CaCO3 |  | € | 500 | mg/l en CaCO3 | 1
| Alcalinité en CaCO3 |  | € | 100 | mg/l en CaCO3 | 1 |  | Dureté calcique en Ca2+ | mg/l en Ca2+ | 500
| Conductivité |  | € | 1000 | µS/cm | 1 |  | Dureté calcique en CaCO3 | mg/l en CaCO3
1
6
| Rapport de concentration (RC) ciblé |  |  | 5
[8 empty] | Alcalinité en HCO3- | mg/l en HCO3- | 100
| LSI | 1.9 |  | Tendance à faire du tartre |  |  |  | Alcalinité en CaCO3 | mg/l en CaCO3
| RSI | 4.4 |  | Tendance à faire du tartre
| PSI | 4.1 |  | Tendance à faire du tartre
[8 empty] | Solides totaux dissous (TDS) | mg/l | 670
[8 empty] | Conductivité | µS/cm
[7 empty] | CCO | A | B | C | D | pHs | PH_PSI | Indices d'autres CCO
| LSI | Inférieur à | 0 | Tendance à être corrosive |  |  | 5 | 0.2525 | 2.423 | 2.9979 | 2.699 | 6.3 | 8.494
|  | Supérieur à | 0 | Tendance à faire du tartre |  |  | 1 | 0.18261 | 2.423 | 2.299 | 2 | 7.6 | 7.47 |  | CCO | LSI | RSI | PSI
[7 empty] | 2 | 0.21271 | 2.423 | 2.6 | 2.301 | 7 | 7.911 |  | 2 | 1.2 | 5.8 | 6.089
| RSI ou PSI | Inférieur à | 6.2 | Tendance à faire du tartre |  |  | 3 | 0.23032 | 2.423 | 2.7761 | 2.4771 | 6.7 | 8.169 |  | 3 | 1.5 | 5.2 | 5.231
|  | Supérieur à | 6.2 | Tendance à être corrosive |  |  | 4 | 0.24281 | 2.423 | 2.901 | 2.6021 | 6.5 | 8.352 |  | 4 | 1.7 | 4.8 | 4.648
[7 empty] | 5 | 0.2525 | 2.423 | 2.9979 | 2.699 | 6.3 | 8.494 |  | 5 | 1.9 | 4.4 | 4.106
[7 empty] | 6 | 0.26042 | 2.423 | 3.0771 | 2.7782 | 6.1 | 8.61 |  | 6 | 2.1 | 4 | 3.59
[7 empty] | 7 | 0.26712 | 2.423 | 3.1441 | 2.8451 | 6 | 8.7081 |  | 7 | 2.2 | 3.8 | 3.2919
[7 empty] | 8 | 0.27292 | 2.423 | 3.2021 | 2.9031 | 5.9 | 8.793 |  | 8 | 2.3 | 3.6 | 3.007
[7 empty] | 9 | 0.27803 | 2.423 | 3.2532 | 2.9542 | 5.8 | 8.868 |  | 9 | 2.4 | 3.4 | 2.732
[7 empty] | 10 | 0.28261 | 2.423 | 3.299 | 3 | 5.7 | 8.935 |  | 10 | 2.5 | 3.2 | 2.465
A= (Log10[TDS}-1)/10
B= -13.12xLog10(temp+273)+34.55
C=Log10(Ca)-0.4
D=Log10(Alkalinity)
1 Ca2+ = 2,5 CaCO3
Bicarbonate Alkalinity as HCO3- (mg/L) = 1.22 *Bicarbonate Alkalinity as CaCO3 (mg/L)
The conversion factor ranges from 0.55 to 0.8, but as a suitable approximation you can use the formula TDS (mg/l) = 0,67*EC (µS/cm), which is valid up to 2000 µS/cm.
Si l’indice LSI est négatif ou si le carbonate de calcium Ryznar> 6,0 est soluble, le dépôt est peu probable.
Si l’indice LSI est positif ou si le dépôt de carbonate de calcium Ryznar <6,0 est probable
Dans le cas du LSI, la valeur d’équilibre théorique est égale à 0. Néanmoins, des experts recommandent des valeurs entre 1,5 et 2,5 avant de lancer un avertissement de formation de tartre.
AU BESOIN, modifiez ci-dessous les seuils des indices de votre ITRE.
Caractéristiques de l'eau d'appoint
Cet outil de calcul a été mis en ligne dans le cadre des Lignes directrices sur la gestion des purges des installations de tours de refroidissement à l'eau (ITRE).
Prenez note que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) du Québec n’offre pas de soutien technique pour cet outil de calcul. Si vous avez de la difficulté à utiliser le fichier, veuillez vous adresser à une personne connaissant le fonctionnement du logiciel Microsoft Excel.
Cet outil n’a pas force de loi. L'utilisateur dégage le MELCC de toute responsabilité liée à l'utilisation du fichier et à l'égard des données générées.
Note on F7: 1 mg/l Ca2+ = 2,5 mg/l CaCO3
Note on F9: TDS = 0.67*Conductivité
Note on E30: MELCC: Valeur par défaut: 0
Note on E31: MELCC: Valeur par défaut: 0
Note on E33: MELCC: Valeur par défaut: 6,2
Note on E34: MELCC: Valeur par défaut: 6,9